# Данные заказа и протокол проверки — ёмкостный уровнемер

Перевод с китайского языка. Исходный файл: Протокол_проверки_емкостного_уровнемера.pdf (исходное имя: 检测报告，电容液位计.pdf). Страниц в оригинале: 1.

## Стр. 1 — Данные заказа и протокол проверки ёмкостного уровнемера

### Данные заказа

Изготовитель: Yangzhou Shangyi Yibiao (Янчжоу Шанъи, приборостроение) Co., Ltd.

| № п/п | Дата заказа | Наименование изделия | Модель | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.7.2 | Ёмкостный уровнемер | UHZ-SY-LB | 3 | Длина штока: 980 мм, точность: 0.5%FS, выход: 4-20 мА, питание: 24 VDC, присоединение: DN25 |
| 2 | 2026.7.2 | Ёмкостный уровнемер | UHZ-SY-LB | 1 | Длина штока: 1383 мм, точность: 0.5%FS, выход: 4-20 мА, питание: 24 VDC, присоединение: DN25 |

### Протокол проверки

Дата проверки: 2026.7.23

Проверку провёл: Wang Yingjie

| Проверяемый параметр | Требование / норматив | Значимость | Средство контроля | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Маркировка: модель, товарный знак, номер партии. Надписи должны быть чёткими, точными, без ошибок | △ | Визуально | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Внешний вид | 1. Поверхность чистая, без заметных царапин, недостатка материала, коррозии и иных дефектов | △ | Визуально | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Внешний вид | 3. Уплотнительные поверхности чистые, без царапин, заусенцев и иных отклонений | △ | Визуально | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Упаковка | Датчик должен иметь специальный упаковочный ящик. Внутри упаковки должны быть обёртка, прокладки или наполнитель для защиты от вибрации. На упаковочном ящике должна быть этикетка с указанием: a) наименования, товарного знака; b) модели изделия; c) даты контроля | △ | Визуально | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Изоляция | ≧100 МОм | ▲ | Измерение | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |
| Функциональная проверка | Выход в нулевой точке: 3.95 мА ~ 4.07 мА; выход в точке полной шкалы: 19.93 мА ~ 20.05 мА | ▲ | Измерение | (√) Соответствует ( ) Не соответствует |

[Примечание переводчика: △ / ▲ — обозначения степени значимости проверяемого параметра, перенесены как в оригинале. Нумерация пунктов «1» и «3» в разделе «Внешний вид» — как в оригинале.]

[Печать: Yangzhou Shangyi Yibiao (Янчжоу Шанъи, приборостроение) Co., Ltd., № 3210880089300 (цифры читаются нечётко)]

[QR-код]